HDPE GSL-P PIPE 시방서

1. 일반사항

1.1 적용기준

이 시방서는 HDPE GSL-P 파이프 시공에 대하여 규정한다.

1.2 적용범위

이중벽관은 오,우수처리를 위한 배관재료로 이와 관련된 배수

공사에 적용한다.

2. 재료 및 품질

2.1 자재

2.1.1 관 재질

폴리에틸렌 이중벽관은 ASTM D1248 TYPE3 GRADE P33에 합당

한 재질의 HDPE와 일정량의 MASTER BATCH를 혼합하여 생산

한다.

2.1.2 관의 외압강도

① 관은 ASTM D2412의 시험방법에 의하여 강성을 시험하며 동

규격에 명시된 방법으로 계산된 강성(Ps)의 값은 아래표와 같다.

단위: ㎏/㎠

규 격	100	150	200	250	300	400
P.s강성	5.0이상	4.2이상	4.0이상	3.3이상	3.0이상	3.0이상

3. 관의 형상

규 격	외 경	내 경	T1	P
100mm	114	100	1.5	8.0
150mm	170	150	1.7	12.0
200mm	226	200	1.8	15.0
250mm	278	250	1.9	18.0
300mm	340	300	2.1	22.0
400mm	450	400	2.6	25.0

3.1 모양

단위:mm

* 관의 표준길이는 6m이며 수요자와 협의가능

3.2 관의 외형 및 치수

관은 녹색을 표준으로 하며 파손 및 결함이 없어야 하고 그 단면은 실

용적 정원이어야 한다.

관은 원칙적으로 6M/본의 길이로 공급되며, 필요시 상호 협의하여 조

정이 가능하다. (※ 외형 및 치수는 도면 참조)

3.2.1 접합방식

접합방식은 무공관은 열수축수밀밴드와 앵글형수밀밴드 유공관은 돌림      식  소켓에 의한 연결방식으로 한다.

4. 기타

본 시방서에 명기되지 않은 사항은 별도 협의할 수 있다.

www.seoulpvc.co.kr    주식회사 서울피앤씨   TEL. 031-439-9246