2004.11.20 시행

고강성 PVC 이중벽관 구입 및 제품시방서

(T-type타입)

주식회사 서울 피앤씨

제품문의는 주식회사 서울 피앤씨 영업부 031-482-3470

고강성 PVC 이중벽관 구입 및 제품시방서

1.적용기준

본 시방서는 하수도관용(오수․우수)으로 사용되는 □고강성 PVC 이중벽관(직관타입□(이하 고강성

PVC DC관)과 관의 연결부속자재인 □고무링□□이음관(T-type포함)□의 제작,구매,취급,운반 등에

관한 사항을 규정한다

2.품  질

2-1.고강성 PVC 이중벽관

품질기준과 시험방법은 KSM 3600-98(하수도용 고강성 경질염화비닐 이중벽 주름관)에 따르며,      한국염화비닐관공업협동조합의 단체표준에 의한 제품을 우선사용한다.

2-1-1 관의 종류

표 1  종류

종 류	강 성	호칭지름	용 도
확관타입	8.0 ㎏/㎠ 이상	150~600mm	하수관용
직관타입	8.0 ㎏/㎠ 이상	100~600mm	하수관용

2-1-2 관의 치수 및 형상

2.1.2.1 관의 길이는 6.0M를 표준으로 하고 사용자의 요구가 있을 시에는 길이를 조정할 수 있               다.

2.1.2.2 관의 규격은 KSM 3600에 의한 그림 1, 2 및 표2, 3과 같다.

그   림  1

표 2  치  수

규 격	평균바깥지름(D)		평균안지름 (d) (참고용)	최소두께(t)
	기본치수	허용차		바깥벽(t1)	안벽(t2)	골(t3)
100 mm	125	±0.75	110	0.50	0.60	0.70
150 mm	181	±0.90	155	0.60	0.60	0.80
200 mm	239	±0.90	210	0.80	0.90	1.15
250 mm	296	±1.20	257	0.90	1.15	1.40
300 mm	356	±1.35	305	1.25	1.40	1.80
400 mm	460	±1.80	397	1.40	1.95	2.30
450 mm	513	±2.10	445	1.70	2.15	2.60
500 mm	565	±3.00	493	2.50	3.60	4.00
600 mm	675	±3.00	597	2.50	3.60	4.50

단위;mm

2.1.2.3 관의 색

이중벽 주름관의 색상은 회색을 표준으로 하고 오․우수 분류표시에 의한 색상을 지정하였을           시에는 사용자의 요구에 따른다.

2.1.2.4 관의 성능

표 3  성  능

시험 항목	성 능	시험온도	비 고
강성시험	․ 1종 : 8.0㎏/㎠ (고강성용)	23±2℃
아 세 톤 침지시험	․ 시험편 내. 외면 및 중간층의 갈라짐, ․ 돌출 및 시험편이 조각으로 떨어져 나가서는 안 된다	23±2℃
편평시험	․ 시험편을 최초 안지름의40%가 될 때 까지 압축하였을 때, 관의 파열, 균열기공 및 층간의 박리가 없어야 한다.	23±2℃
낙추시험	․ 10개 시험편중 9개가 깨지지 않아야 한다.	상 온
수압 시험	․ 누수 및 그 밖의 결점이 없을 것 (수압 0.75 ㎏/㎠ 압력에서 1분간)	상 온	단 자연 유하식으로 수압이 발생하지 않는 위치는 수압시험을 생략할 수 있다

2-2 고무링 (RUBBER RING)

2-2-1 고무링의 품질

2.2.1.1 O-Ring 형으로 성분이 균일하고 접합 후 완벽한 수밀성을 보장하여야 하며 이물질.                 흙. 기포. 기공이나 그 외의의 해로운 결점이 없어야 하며, 인장 및 노화시험은 표5                 고무링 의 품질 값 이상 이어야 한다

2.2.1.2 이음부에 사용하는 고무링의 품질은 내화학성, 내약품성(황산, 염산 등)이 강한 재질

(EPDM고무 동등 이상)을 사용하여야 하며,품질은 KS M-6613(수도용 고무)을 따른다.

표 4  고무링 의 품질

종 류	스프링 경도	인 장 시 험			노화시험 (인장강도변화율)
		신 장 율 (70kgf/㎠하중)	인장강도	신장율
1종 1호	55±5	350%이하	180kgf/㎠이상	400%이상	-20%이내

그림 2  고무링

표 5  고무링의 규격

규격 (mm)	A	d	D	C(˚)
100	11	85	103	20
150	18	138	116	20
200	20	188	217	20
250	25	242	286	20
300	34	297	345	20
400	34	377	439	20
450	36.5	416	489	20
500	43	465	540	20
600	44.5	586	657	20

2-3 이음관

2-3-1 소켓식 이음관

2.3.1.1 재질

이음관의재료는 KSM 3810 기준에 적합한 염화비닐수지로 적정한 복합안정제 탐산칼슘,             내충격제를 혼합한 재질이어야 한다.

2.3.1.2 형상 및 규격

그림 3 소 켓

표 6  소켓의 치수

호칭지름	L		z		비 고
	기본치수	허용범위	기본치수	허용범위
100	187	±10mm	90	±10mm
150	248	±10mm	120	±10mm
200	290	±10mm	140	±10mm
250	280	±10mm	136	±10mm
300	360	±10mm	175	±10mm
400	424	±10mm	210	±10mm
450	529	±10mm	264	±10mm
500	645	±10mm	322	±10mm
600	675	±10mm	337	±10mm

2-3-2 플랜지식 (T-type) 이음관(실용신안 등록 제 296093 호)

2.3.2.1 재  질

플랜지식 이음관은 복합PP(Poly Propylene)주원료로 하는 사출 성형한 제품으로 KSM               3600의 시험기준 이상의 제품이어야 한다.

2.3.2.2 형상 및 규격

그림 4 T-type 이음관

접속구 및 연결관                                고무링 및 단면도

【A-A 단면도】                                   【B단면도】

표 7  T-type이음관의 치수

호칭지름	접속구 및 연결구
	A	B	C	허용범위
150	182	160	25	±5mm
200	240	216	35	±5mm
250	296	264	40	±5mm
300	356	316	50	±5mm
400	461	410	65	±5mm

호칭지름	고 무 링
	A	B	C	허용범위
150	180	156	20	±5mm
200	240	212	20	±5mm
250	296	260	26	±5mm
300	356	310	30	±5mm
400	460	402	40	±5mm

3. 품질시험

3-1 고강성 PVC 이중벽관

3-1-1 검사 방법

관의 겉모양, 모양, 치수, 강성 시험, 아세톤 침적 시험, 편평 시험, 낙추 충격 시험,수압             시험은 KSM 3600-98에 따라 시험하고 모든 시료는 규정에 합격 하여야 한다.

3-1-2 규 격

단, 1000m 미만의 경우는 기존 현장에서 사용한 시험성적서로 대체 사용 할 수 있다

3-2 고무링 (RUBBER RING)

고무링 시험은 인수 인도 당사자 간의 협의에 의해 스프링 경도와 인장강도 시험 만 할 수          있다.

3-3 이 음 관

3-3-1 성능시험

이음관은 겉모양, 모양, 치수, 편평 시험, 수압 시험을 실시하고 모든 시료는 규정에 합격

하여야 한다.

4. 시료 채취 방법

자재의 외관 및 치수 품질은 인수․인도 당사자간의 협정에 따라, 생산 공장이나 현장에 반입된 제

품을 무작위로 채취하여 시험 한다. 시료는 공인기관에 의뢰하거나 감독원이 직접 검사 한다. 검     사 결과 불합격품은 즉시 반출하고, 대체품을 납품하여야 한다.

5. 표 시

관, 고무링 및 이음관에는 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음 사항을 표시하여야 한다.

a) 종류 및 호칭 지름

b) 제조 년월 또는 그 약호

c) 제조자명 또는 그 약호

6. 취급 보관 보존 및 운반

6-1 취급 보관 보존

6-1-1 관을 적재보관 할 때는 돌이나 날카로운 물체를 제거하고 바닥면을 수평으로 정리한 후             폭이 넓은 받침을 놓고 적재하며, 적재높이는 2.5m를 넘지 않도록 하여야 한다.

6-1-2 고강성PVC 이중벽관은 열에 약하므로 열원으로부터 떨어진 곳에 보관한다.

6-1-3 장기간 직사광선에 노출되는 것을 방지하기 위하여 실내 또는 천막을 덮어서 보관한다.

6-1-4 운반한 관 및 부속은 매설위치에 던져서는 안되며 관내에 이물질이 들어가지 않도록 유             의해야 한다

6-1-5 관을 취급, 운반, 설치할 때는 뾰족한 쇄석이나 돌기된 철편 등의 충격을 받지 않도록 유             의하여야 한다.

6-2 운반

6-2-1 운반시 관이 서로 부딪혀 파손이 되지 않도록 신중히 취급하여야 하며, 품질에 영향을 미             치는 손상결함이 있는 것은 사용해서는 안된다.

6-2-2 관을 적재할 때 굴러 떨어지지 않도록 쐐기 등으로 고이고 로프로 단단히 묶어 운반하고             사용로프는 PP밴드나 직물로 된 폭이 넓은 것을 사용한다.

7. 인용규격

KS A 0021 수치 맺음법

KS B 5202 외측 마이크로미터

KS B 5203 버니어 캘리퍼스

KS M 3600 하수도용 고강성 경질염화비닐 이중벽 주름관

KS M 6613 수도용 고무

ASTM-D-2412  PVC 관의 외압 강도 특성 결정을 위한 시험방법

ASTM-D-2444  PVC관의 낙추에 의한 충격저항 시험방법(ASTM D 2564, 2855 삭제)

ASTM-F- 949  매끄러운 내벽과 주름진 이중벽을 갖는 하수도용

고강성 경질염화비닐관 규격